编号:(CQAK-GK-05-06)

# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  | APJ-（国）-262 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 肃北县霍勒扎德盖北东矿业有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 肃北县霍勒扎德盖北东矿业有限责任公司东区民用爆炸物品储存库安全现状评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | □预评价 ☑现状评价 □验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 民爆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 高成关 |  |  |  | 蔡治勇 |  |  |  |  |  | 包正清 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 赵长军 |  |  | 2019.8 |  |  |  | 蔡治勇 |  |  |  | 蔡治勇 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 高成关 | 安全 |  | 1500000000200247 |  |  |  |  | 19070022131 |  |  |  |  | 是 |
| 常鹏程 | 机械 |  | S011053000110192002926 |  |  |  |  | 55120132547 |  |  |  |  | 是 |
| 李俊强 | 化工 |  | 1800000000301313 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 白建明 | 电气 |  | 1700000000201198 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 否 |
| 赵长军 | 爆炸 |  | 1700000000300031 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 蔡治勇 | 安全 |  | 0800000000102949 |  |  |  |  | 55080052964 |  |  |  |  | 是 |
| 包正清 | 安全 |  | 1600000000201285 |  |  |  |  | 55090082828 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 项目简介： 该库区为大型地面储存库，库区总储存库容量为50t工业炸药（2号岩石乳化炸药）、100000发工业雷管（导爆管雷管），包括1座最大存量为30t的炸药库，1座最大存量为20t的炸药库，1座最大存量为100000发雷管的雷管库。 另外库区内有1座储存容量为50t的氰化钠仓库。 现场勘察照片： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  |  | 勘验任务 |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 赵长军 |  | 2019.7.6 |  |  |  |  |  | 1.炸药库的防护屏障设置不规范2.储存库内未配备温、湿度计 库区消防水池30m3，不符合规范要求容量3.库区未配备消防水泵4.值班室报警电话号码未上墙5.值班室技防系统未配置备用电源6.值班室无报警电话7.库区内犬防系统不完善8.民爆库房只在库房前墙设置高低通风窗口，库内通风不畅9.雷管库及发放间地面未铺设导静电橡胶板10.部分消防灭火器过期失效 |  |  |  |  |